## AHU5
Var | Unit | Room 3-3 | Room 3-4 | Room 3-5 | AHU | CSV
OAT | °F |  |  |  | 55 | AV
MAT | °F |  |  |  | 70 | AI
Zone temp | °F | 75 | 76 | 68 |  | AI
Zone_htg_setpoint | °F | 70 | 70 | 70
Zone_clg_setpoint | °F | 73 | 73 | 73
SAT | °F |  |  |  | 58 | AI
SAT_min | °F |  |  |  | 55
SAT_max | °F |  |  |  | 65
SAT_lo | °F |  |  |  | 57.5
SAT_hi | °F |  |  |  | 58.5
Thg | °F | 2 | 2 | 2 | 2
Sptrim | °F |  |  |  | 0.5
DAT | °F | 60 | 60 | 80 | 60
DAT_lo | °F | 59.5 | 59.5 | 79.5 | 59.5
DAT_hi | °F | 60.5 | 60.5 | 80.5 | 60.5
Vz | cfm | 1500 | 1200 | 600 | 3300
Vz_lo | cfm | 1444.4444 | 1155.5556 | 600 | 3200
Vz_hi | cfm | 1560 | 1248 | 600 | 3408
Zone_htg_requests | - | 0 | 0 | 1
Zone_clg_requests | - | 1 | 1 | 0
VFD_power | kW |  |  |  | 8 | AV
VFD_power_lo | kW |  |  |  | 7.4076
VFD_power_hi | kW |  |  |  | 8.6707
Htg_power | kW | 0 | 0 | 3.7945 | 3.7945
Htg_power_lo | kW | 0 | 0 | 3.8893 | 3.8893
Htg_power_hi | kW | 0 | 0 | 3.6996 | 3.6996
Clg_power | kW |  |  |  | 14.6087
Clg_power_lo | kW |  |  |  | 14.6719
Clg_power_hi | kW |  |  |  | 14.5479
Dummy
Calculated